35kv及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆

本产品适用于固定敷设在交流50HZ,额定电压35Kv及以下的电力输配电线路上作输送电能.与聚氯乙烯绝缘电力电缆相比,该产品不仅具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀性能的能力，而且结构简单，重量轻，不受敷设落差限制，长期工作温度高（90℃）等特点。 生产执行标准： GB/T12706.1—12706.4-2008《额定电压1kv（Um=1.2kv）到35kv（Um=40.5kv）挤包绝缘电力电缆及附件》，也可按用户需要，采用国际电工委员会IEC60502-1997标准生产。 使用特点 电缆敷设时的环境温度不得低于0℃，否则电缆需要预先加热。 电缆的最小弯曲半径规定如下： 单芯：20（d+D）±5%，三芯15（d+D）±5% （式中D为电缆实际外径，d为导体实际外径）；电缆导体的最高额定温度为90℃，短路时（最长持续时间不超过5秒），温度不超过250℃。

电缆的型号、名称及适用场合

Type ,Description &Application Occasion

| 型号 | 名 称 | 适用场合 |
| --- | --- | --- |
| 铜Cu | 铝Al |  |  |
| YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道电缆沟及管道中，也可埋在松散的土壤中,电缆不能承受机械外力作用，单芯电缆不允许敷设在磁性材料管道中。 |
| YJY | YJLY | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |  |
| YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 直埋敷设在地下，电缆能承受一定的机械外力作用、但不能承受大的拉力 |
| YJV23 | YJLV23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |  |

注：阻燃型电缆，订货时在原型号前加“ZR-”。

电缆的额定电压,标称截面及芯数

| 型 号 | 芯 数 | 额 定 电 压 (kV) |
| --- | --- | --- |
| 铜 Cu | 铝 Al |  | 0.6/1 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 |
| YJV YJY | YJLV YJLY | 1 | 1.5~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
|  |  | 3 | 1.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 |
|  |  | 2 | 1.5~150 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3+1 | 4~400 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3+2 4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 5 | 1.5~35 | - | - | - | - | - | - | - |
| YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 1 | 4~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
|  |  | 3 | 2.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 |
|  |  | 2 | 4~150 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3+1 | 4~300 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3+2 4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 5 | 2.5~35 | - | - | - | - | - | - | - |

电缆结构尺寸及主要技术参数

YJV  、 YJLV、（单芯）

0.6/1kV单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

| 导体标 称截面 | 绝缘 厚度 | 护套 厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验 电压 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 在空气中 | 直埋土壤中 |
|  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |
| mm2 | mm | mm | mm | Kg/Km | Kg/Km | Ω/Km | Ω/Km | kV | A | A | A | A |
| 1.5 | 0.7 | 1.5 | 5.8 | 53 | -- | 12.1 | - | 3.5 | 22 | -- | 40 | -- |
| 2.5 | 0.7 | 1.5 | 6.2 | 68 | 53 | 7.41 | 12.1 | 3.5 | 30 | -- | 54 | -- |
| 4 | 0.7 | 1.5 | 6.7 | 87 | 64 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 39 | -- | 71 | -- |
| 6 | 0.7 | 1.5 | 7.2 | 110 | 73 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 50 | -- | 91 | -- |
| 10 | 0.7 | 1.5 | 8.0 | 115 | 95 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 70 | 53 | 123 | 95 |
| 16 | 0.7 | 1.5 | 8.9 | 220 | 120 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 94 | 85 | 158 | 156 |
| 25 | 0.9 | 1.5 | 10.4 | 345 | 190 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 124 | 99 | 201 | 159 |
| 35 | 0.9 | 1.5 | 11.5 | 424 | 207 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 154 | 118 | 244 | 191 |
| 50 | 1.0 | 1.5 | 13.0 | 555 | 245 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 191 | 150 | 292 | 224 |
| 70 | 1.1 | 1.5 | 14.0 | 770 | 336 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 241 | 185 | 355 | 283 |
| 95 | 1.1 | 1.5 | 16.4 | 1040 | 455 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 297 | 231 | 433 | 338 |
| 120 | 1.2 | 1.5 | 17.8 | 1290 | 550 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 346 | 268 | 496 | 387 |
| 150 | 1.4 | 2.0 | 20.6 | 1590 | 650 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 399 | 308 | 554 | 430 |
| 185 | 1.6 | 2.0 | 22.5 | 1944 | 804 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 465 | 365 | 624 | 490 |
| 240 | 1.7 | 2.0 | 24.9 | 2510 | 1021 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 552 | 427 | 726 | 568 |
| 300 | 1.8 | 2.5 | 27.3 | 3076 | 1238 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 652 | 502 | 819 | 639 |
| 400 | 2.0 | 2.5 | 34.1 | 3642 | 1455 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 | 777 | 590 | 934 | 701 |

0.6/1kV二芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJV   YJLV	(2 芯)

| 导体标 称截面 | 绝缘 护套 | 护套 厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验 电压 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 在空气中 | 直埋土壤中 |
|  |  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 Cu | 铝 Al |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | kV | A | A | A | A |
| 1.5 | 0.7 | 1.8 | 9.4 | 103 | -- | 12.1 | -- | 3.5 | 25 | -- | 36 | -- |
| 2.5 | 0.7 | 1.8 | 10.2 | 131 | 99 | 7.41 | 12.1 | 3.5 | 33 | -- | 47 | -- |
| 4 | 0.7 | 1.8 | 11.2 | 168 | 118 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 44 | -- | 63 | -- |
| 6 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 216 | 142 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 55 | -- | 78 | -- |
| 10 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 328 | 189 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 77 | 59 | 105 | 80 |
| 16 | 0.7 | 1.8 | 17.3 | 461 | 245 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 101 | 78 | 136 | 104 |
| 25 | 0.9 | 1.8 | 20.4 | 659 | 329 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 140 | 106 | 189 | 139 |
| 35 | 0.9 | 1.8 | 22.4 | 868 | 413 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 173 | 130 | 217 | 169 |
| 50 | 1.0 | 1.8 | 20.2 | 1116 | 489 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 218 | 150 | 258 | 198 |
| 70 | 1.1 | 1.8 | 22.5 | 1514 | 644 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 264 | 191 | 315 | 246 |
| 95 | 1.1 | 1.8 | 25.4 | 2017 | 830 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 331 | 256 | 377 | 293 |
| 120 | 1.2 | 1.9 | 28.3 | 2526 | 1026 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 379 | 293 | 422 | 334 |
| 150 | 1.4 | 2.0 | 31.3 | 3139 | 1286 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 433 | 336 | 482 | 372 |

YJV   YJLV	(3 芯	)

0.6/1kV三芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

| 导体标 称截面 | 绝缘 厚度 | 护套 厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验 电压 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 在空气中 | 直埋土壤中 |
|  |  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 Cu | 铝 Al |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/Km | Ω/Km | kV | A | A | A | A |
| 1.5 | 0.7 | 1.5 | 9.4 | 145 | -- | 12.1 | -- | 3.5 | 21 | -- | 25 | -- |
| 2.5 | 0.7 | 1.5 | 10.7 | 185 | 140 | 7.41 | 12.1 | 3.5 | 28 | -- | 33 | -- |
| 4 | 0.7 | 1.5 | 11.8 | 250 | 175 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 37 | -- | 44 | -- |
| 6 | 0.7 | 1.5 | 12.9 | 320 | 210 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 46 | -- | 54 | -- |
| 10 | 0.7 | 1.5 | 14.6 | 450 | 260 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 63 | 48 | 73 | 56 |
| 16 | 0.7 | 1.5 | 16.5 | 640 | 340 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 84 | 65 | 94 | 72 |
| 25 | 0.9 | 2.0 | 20.8 | 940 | 470 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 109 | 85 | 120 | 93 |
| 35 | 0.9 | 2.0 | 23.2 | 1260 | 600 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 132 | 102 | 144 | 111 |
| 50 | 1.0 | 2.0 | 26.4 | 1670 | 730 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 159 | 123 | 169 | 131 |
| 70 | 1.1 | 2.0 | 29.9 | 2280 | 970 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 195 | 152 | 205 | 159 |
| 95 | 1.1 | 2.0 | 33.3 | 3020 | 1240 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 237 | 184 | 245 | 190 |
| 120 | 1.2 | 2.5 | 37.8 | 3795 | 1540 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 273 | 213 | 278 | 216 |
| 150 | 1.4 | 2.5 | 41.7 | 4750 | 1940 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 310 | 241 | 309 | 240 |
| 185 | 1.6 | 2.5 | 44.6 | 5654 | 2248 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 355 | 277 | 347 | 271 |
| 240 | 1.7 | 2.5 | 50.1 | 7243 | 2723 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 416 | 326 | 399 | 312 |
| 300 | 1.8 | 3.0 | 55.6 | 8832 | 3218 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 473 | 372 | 446 | 351 |

YJV   YJLV	(4 芯	)

0.6/1kV四芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

| 导体标 称截面 | 绝缘 厚度 | 护套 厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验 电压 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 在空气中 | 直埋土壤中 |
|  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/Km | Ω/Km | kV | A | A | A | A |
| 1.5 | 0.7 | 1.5 | 10.6 | 139 | 84 | 12.1 | -- | 3.5 | 21 | -- | 25 | -- |
| 2.5 | 0.7 | 1.5 | 11.5 | 150 | 107 | 7.41 | 12.1 | 3.5 | 28 | -- | 33 | -- |
| 4 | 0.7 | 1.5 | 12.8 | 253 | 151 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 37 | -- | 44 | -- |
| 6 | 0.7 | 1.5 | 14.0 | 337 | 198 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 46 | -- | 54 | -- |
| 10 | 0.7 | 1.5 | 15.9 | 501 | 291 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 63 | 48 | 73 | 56 |
| 16 | 0.7 | 2.0 | 19.1 | 778 | 455 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 84 | 63 | 94 | 72 |
| 25 | 0.9 | 2.0 | 22.7 | 1160 | 696 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 109 | 85 | 120 | 93 |
| 35 | 0.9 | 2.0 | 25.4 | 1554 | 905 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 132 | 102 | 144 | 111 |
| 50 | 1.0 | 2.0 | 29.0 | 2148 | 1235 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 159 | 123 | 169 | 131 |
| 70 | 1.1 | 2.0 | 32.9 | 2928 | 1640 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 195 | 152 | 205 | 159 |
| 95 | 1.1 | 2.5 | 37.7 | 3954 | 2294 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 237 | 184 | 245 | 190 |
| 120 | 1.2 | 2.5 | 41.6 | 4925 | 2865 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 273 | 213 | 278 | 216 |
| 150 | 1.4 | 3.0 | 47.6 | 6238 | 3618 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 310 | 241 | 309 | 240 |
| 185 | 1.6 | 3.0 | 50.6 | 7562 | 4395 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 355 | 277 | 347 | 271 |
| 240 | 1.7 | 3.0 | 56.4 | 9660 | 5603 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 416 | 326 | 399 | 312 |
| 300 | 1.8 | 3.5 | 62.2 | 11758 | 6585 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 473 | 372 | 446 | 351 |

YJV   YJLV	(3+1芯	)

0.6/1kV (3+1) 芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

| 导体标 称截面 | 绝缘 厚度 | 护套 厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验 电压 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 在空气中 | 直埋土壤中 |
|  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/Km | Ω/Km | kV | A | A | A | A |
| 4 | 0.7 | 1.5 | 12.5 | 236 | 180 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 37 | -- | 44 | -- |
| 6 | 0.7 | 1.5 | 13.7 | 316 | 210 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 46 | -- | 54 | -- |
| 10 | 0.7 | 1.5 | 15.4 | 460 | 380 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 63 | 48 | 73 | 56 |
| 16 | 0.7 | 2.0 | 17.5 | 679 | 375 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 84 | 64 | 94 | 72 |
| 25 | 0.9 | 2.0 | 21.8 | 1065 | 586 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 109 | 85 | 120 | 93 |
| 35 | 0.9 | 2.0 | 23.8 | 1368 | 821 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 132 | 102 | 144 | 111 |
| 50 | 1.0 | 2.0 | 27.4 | 1901 | 1141 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 159 | 123 | 169 | 131 |
| 70 | 1.1 | 2.0 | 31.0 | 2585 | 1463 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 195 | 152 | 205 | 159 |
| 95 | 1.1 | 2.5 | 34.8 | 3718 | 2231 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 237 | 184 | 245 | 190 |
| 120 | 1.2 | 2.5 | 39.7 | 4443 | 2665 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 273 | 213 | 278 | 216 |
| 150 | 1.4 | 3.0 | 42.9 | 5326 | 3190 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 310 | 241 | 309 | 240 |
| 185 | 1.6 | 3.0 | 47.4 | 6628 | 3842 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 355 | 277 | 347 | 271 |
| 240 | 1.7 | 3.0 | 52.7 | 8501 | 5001 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 416 | 326 | 399 | 312 |
| 300 | 1.8 | 3.5 | 58.0 | 10320 | 5679 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 473 | 372 | 446 | 351 |

YJV   YJLV	(3+2芯)

0.6/1kV五芯	(3+2) 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

| 导体标 称截面 | 绝缘 厚度 | 护套 厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验 电压 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 在空气中 | 直埋土壤中 |
|  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |  |  |  |
| 相 | 副 | 相 | 副 |  |  |  |  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |
| mm2 | mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/Km | Ω/Km | kV | A | A | A | A |
| 50 | 25 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 28.2 | 2268 | 1003 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 159 | 123 | 169 | 131 |
| 70 | 35 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 32.8 | 3116 | 1345 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 195 | 152 | 205 | 159 |
| 95 | 50 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 37.0 | 4176 | 1741 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 237 | 184 | 245 | 190 |
| 120 | 70 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 41.4 | 5375 | 2213 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 273 | 213 | 278 | 216 |
| 150 | 70 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 44.5 | 6305 | 2574 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 310 | 241 | 309 | 240 |
| 185 | 95 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 49.2 | 7889 | 3178 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 355 | 277 | 347 | 271 |
| 240 | 120 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 54.7 | 10051 | 3980 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 416 | 326 | 399 | 312 |

YJV   YJLV	(4+1芯)

0.6/1kV五芯	(4+1) 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

| 导体标 称截面 | 绝缘 厚度 | 护套 厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验 电压 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 在空气中 | 直埋土壤中 |
|  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |  |  |  |
| 相 | 副 | 相 | 副 |  |  |  |  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |
| mm2 | mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/Km | Ω/Km | kV | A | A | A | A |
| 50 | 25 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 28.2 | 2268 | 1003 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 159 | 123 | 169 | 131 |
| 70 | 35 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 32.8 | 3116 | 1345 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 195 | 152 | 205 | 159 |
| 95 | 50 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 37.0 | 4176 | 1741 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 237 | 184 | 245 | 190 |
| 120 | 70 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 41.4 | 5375 | 2213 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 273 | 213 | 278 | 216 |
| 150 | 70 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 44.5 | 6305 | 2574 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 310 | 241 | 309 | 240 |
| 185 | 95 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 49.2 | 7889 | 3178 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 355 | 277 | 347 | 271 |
| 240 | 120 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 54.7 | 10051 | 3980 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 416 | 326 | 399 | 312 |

YJV   YJLV	(5芯	)

0.6/1kV 5芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

| 导体标 称截面 | 绝缘 厚度 | 护套 厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验 电压 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 在空气中 | 直埋土壤中 |
|  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/Km | Ω/Km | kV | A | A | A | A |
| 1.5 | 0.7 | 1.5 | 9.4 | 145 | -- | 12.1 | -- | 3.5 | 21 | -- | 25 | -- |
| 2.5 | 0.7 | 1.5 | 10.7 | 185 | 140 | 7.41 | 12.1 | 3.5 | 28 | -- | 33 | -- |
| 4 | 0.7 | 1.5 | 11.8 | 250 | 175 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 37 | -- | 44 | -- |
| 6 | 0.7 | 1.5 | 12.9 | 320 | 210 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 46 | -- | 54 | -- |
| 10 | 0.7 | 1.5 | 14.6 | 450 | 260 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 63 | 48 | 73 | 56 |
| 16 | 0.7 | 1.5 | 16.5 | 640 | 340 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 84 | 63 | 94 | 72 |
| 25 | 0.9 | 2.0 | 20.8 | 940 | 470 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 109 | 85 | 120 | 93 |
| 35 | 0.9 | 2.0 | 23.2 | 1260 | 600 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 132 | 102 | 144 | 111 |

0.6/1kV二芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

YJV22   YJLV22	(2芯	)

| 导体标 称截面 | 绝缘 厚度 | 护套 厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验 电压 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 在空气中 | 直埋土壤中 |
|  |  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 Cu | 铝 Al |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | kV | A | A | A | A |
| 4 | 0.7 | 1.8 | 14.4 | 325 | 228 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 49 | -- | 59 | -- |
| 6 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 387 | 254 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 61 | -- | 73 | -- |
| 10 | 0.7 | 1.8 | 18.4 | 538 | 310 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 82 | 64 | 97 | 74 |
| 16 | 0.7 | 1.8 | 20.5 | 700 | 372 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 119 | 105 | 126 | 123 |
| 25 | 0.9 | 1.8 | 23.6 | 939 | 468 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 146 | 111 | 162 | 127 |
| 35 | 0.9 | 1.8 | 25.6 | 1174 | 558 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 176 | 135 | 195 | 152 |
| 50 | 1.0 | 1.8 | 23.4 | 1393 | 610 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 212 | 162 | 230 | 198 |
| 70 | 1.1 | 1.8 | 26.2 | 2132 | 906 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 257 | 200 | 281 | 219 |
| 95 | 1.1 | 1.9 | 29.5 | 2694 | 1108 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 265 | 205 | 339 | 262 |
| 120 | 1.2 | 2.0 | 33.0 | 3276 | 1330 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 367 | 284 | 386 | 300 |
| 150 | 1.4 | 2.1 | 36.1 | 3997 | 1637 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 414 | 320 | 433 | 336 |

0.6/1kV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

YJV22   YJLV22	(3芯	)

| 导体标 称截面 | 绝缘 厚度 | 护套 厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验 电压 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 在空气中 | 直埋土壤中 |
|  |  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 Cu | 铝 Al |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | kV | A | A | A | A |
| 1.5 | 0.7 | 1.5 | 13.0 | 273 | -- | 12.1 | -- | 3.5 | 21 | -- | 25 | -- |
| 2.5 | 0.7 | 1.5 | 13.9 | 321 | 208 | 7.41 | 12.1 | 3.5 | 28 | -- | 33 | -- |
| 4 | 0.7 | 1.5 | 15.0 | 390 | 254 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 37 | -- | 43 | -- |
| 6 | 0.7 | 1.5 | 16.1 | 471 | 144 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 47 | -- | 54 | -- |
| 10 | 0.7 | 1.5 | 17.8 | 622 | 404 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 63 | 49 | 71 | 55 |
| 16 | 0.7 | 2.0 | 21.5 | 1005 | 650 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 84 | 64 | 92 | 70 |
| 25 | 0.9 | 2.0 | 24.8 | 1371 | 891 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 110 | 85 | 118 | 92 |
| 35 | 0.9 | 2.0 | 27.2 | 1724 | 1121 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 134 | 104 | 141 | 110 |
| 50 | 1.0 | 2.0 | 30.4 | 2247 | 1573 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 161 | 124 | 167 | 129 |
| 70 | 1.1 | 2.5 | 35.3 | 3023 | 1965 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 197 | 153 | 203 | 158 |
| 95 | 1.1 | 2.5 | 38.7 | 3825 | 2486 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 239 | 185 | 242 | 188 |
| 120 | 1.2 | 2.5 | 42.2 | 4642 | 3017 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 275 | 214 | 274 | 213 |
| 150 | 1.4 | 3.0 | 47.5 | 5767 | 3749 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 314 | 242 | 305 | 237 |
| 185 | 1.6 | 3.0 | 52.8 | 6892 | 4480 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 354 | 277 | 341 | 267 |
| 240 | 1.7 | 3.0 | 58.1 | 8017 | 5215 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 414 | 325 | 392 | 308 |
| 300 | 1.8 | 3.5 | 63.4 | 9142 | 5946 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 470 | 370 | 438 | 344 |

0.6/1kV四芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

YJV22   YJLV22	(4芯	)

0.6/1kV (3+1) 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

YJV22   YJLV22	(3+1芯)

| 导体标 称截面 | 绝缘 厚度 | 护套 厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验 电压 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 在空气中 | 直埋土壤中 |
|  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | kV | A | A | A | A |
| 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | -- | 25 | -- |
| 2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | -- | 33 | -- |
| 4 | 0.7 | 1.5 | 15.7 | 443 | 288 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 37 | -- | 43 | -- |
| 6 | 0.7 | 1.5 | 15.9 | 513 | 372 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 47 | -- | 54 | -- |
| 10 | 0.7 | 1.5 | 19.6 | 741 | 519 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 63 | 49 | 71 | 55 |
| 16 | 0.7 | 2.0 | 22.5 | 1135 | 795 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 84 | 64 | 92 | 70 |
| 25 | 0.9 | 2.0 | 25.8 | 1556 | 1089 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 110 | 85 | 118 | 92 |
| 35 | 0.9 | 2.0 | 27.8 | 1896 | 1327 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 134 | 104 | 141 | 110 |
| 50 | 1.0 | 2.0 | 31.4 | 2518 | 1763 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 161 | 124 | 167 | 129 |
| 70 | 1.1 | 2.5 | 36.4 | 3393 | 2375 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 197 | 153 | 203 | 158 |
| 95 | 1.1 | 2.5 | 40.2 | 4349 | 3044 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 239 | 185 | 242 | 188 |
| 120 | 1.2 | 2.5 | 44.1 | 5365 | 3756 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 275 | 214 | 274 | 213 |
| 150 | 1.4 | 3.0 | 48.7 | 6468 | 4528 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 314 | 242 | 305 | 237 |
| 185 | 1.6 | 3.0 | 53.5 | 7571 | 5299 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 354 | 277 | 341 | 267 |
| 240 | 1.7 | 3.0 | 58.9 | 8674 | 6072 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 414 | 325 | 392 | 308 |
| 300 | 1.8 | 3.5 | 63.5 | 9777 | 6844 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 470 | 370 | 438 | 344 |

0.6/1kV五芯(3+2) 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

YJV22   YJLV22	(3+2芯 )

| 导体标 称截面 | 绝缘 厚度 | 护套 厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验 电压 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 在空气中 | 直埋土壤中 |
|  |  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 Cu | 铝 Al 铜Cu |  |  |  |
| 相 | 副 | 相 | 副 |  |  |  |  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |
| mm2 | mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | kV | A | A | A | A |
| 50 | 25 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 32.7 | 2876 | 1611 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 161 | 124 | 167 | 129 |
| 70 | 35 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 38.3 | 4150 | 2379 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 197 | 153 | 203 | 158 |
| 95 | 50 | 1.1 | 1.0 | 2.3 | 42.6 | 5345 | 2910 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 239 | 185 | 242 | 188 |
| 150 | 70 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 47.2 | 6696 | 3534 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 275 | 214 | 274 | 213 |
| 120 | 70 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 50.5 | 7746 | 4015 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 314 | 242 | 305 | 237 |
| 185 | 95 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 55.3 | 9499 | 4788 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 354 | 277 | 341 | 267 |
| 240 | 120 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 61.2 | 11878 | 5807 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 414 | 325 | 392 | 308 |

0.6/1kV五芯(4+1) 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

YJV22   YJLV22	(4+1芯 )

| 导体标 称截面 | 绝缘 厚度 | 护套 厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验 电压 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 在空气中 | 直埋土壤中 |
|  |  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 Cu | 铝 Al 铜Cu |  |  |  |
| 相 | 副 | 相 | 副 |  |  |  |  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |
| mm2 | mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | kV | A | A | A | A |
| 50 | 25 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 33.9 | 3153 | 1730 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 161 | 124 | 167 | 129 |
| 70 | 35 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 39.9 | 4554 | 2562 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 197 | 153 | 203 | 158 |
| 95 | 50 | 1.1 | 1.0 | 2.4 | 44.7 | 5896 | 3176 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 239 | 185 | 242 | 188 |
| 120 | 70 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 48.7 | 7248 | 3770 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 275 | 214 | 274 | 213 |
| 150 | 70 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 52.7 | 8620 | 4383 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 314 | 242 | 305 | 237 |
| 185 | 95 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | 57.9 | 10520 | 5240 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 354 | 277 | 341 | 267 |
| 240 | 120 | 1.7 | 1.2 | 3.0 | 64.2 | 13199 | 6369 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 414 | 325 | 392 | 308 |

0.6/1kV五芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

YJV22   YJLV22	(5芯	)

| 导体标 称截面 | 绝缘 厚度 | 护套 厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验 电压 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 在空气中 | 直埋土壤中 |
|  |  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 Cu | 铝 Al |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | kV | A | A | A | A |
| 2.5 | 0.7 | 1.8 | 17.0 | 252 | -- | 7.41 | 12.1 | 3.5 | 28 | -- | 33 | -- |
| 4 | 0.7 | 1.8 | 18.3 | 359 | -- | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 37 | -- | 43 | -- |
| 6 | 0.7 | 1.8 | 19.7 | 472 | -- | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 47 | -- | 54 | -- |
| 10 | 0.7 | 1.8 | 23.5 | 713 | 392 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 63 | 49 | 71 | 55 |
| 16 | 0.7 | 1.8 | 26.0 | 1053 | 539 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 84 | 64 | 92 | 70 |
| 25 | 0.9 | 1.9 | 31.0 | 1583 | 780 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 110 | 85 | 118 | 92 |
| 35 | 0.9 | 2.1 | 34.3 | 2134 | 1009 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 134 | 104 | 141 | 110 |

YJV   YJLV  (单芯	)

8.7/10kV,8.7/15kV单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

26/35kV单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

| 导体标称截面 | 绝缘 厚度 | 护套 厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 20℃导体直流电阻 | 电缆载流量 | 短路电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 在空气中 | 直埋土壤中 | 导体 | 屏蔽层 |
|  |  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 Cu | 铝 Al |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al | 铜带 Cu Tape |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |  |  |  |
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | A | A | A | A | kA | kA | kA |
| 50 | 10.5 | 2.2 | 38.0 | 1803 | 1487 | 0.4936 | 0.8220 | 245 | 190 | 225 | 175 | 7.31 | 4.79 | 1.288 |
| 70 | 10.5 | 2.2 | 40.0 | 2070 | 1628 | 0.3420 | 0.5681 | 305 | 235 | 275 | 215 | 10.2 | 6.68 | 1.286 |
| 95 | 10.5 | 2.3 | 42.0 | 2393 | 1793 | 0.2465 | 0.4105 | 370 | 285 | 330 | 255 | 13.8 | 9.03 | 1.283 |
| 120 | 10.5 | 2.3 | 43.0 | 2699 | 1942 | 0.1956 | 0.3247 | 425 | 330 | 375 | 290 | 17.4 | 11.4 | 1.282 |
| 150 | 10.5 | 2.4 | 45.0 | 3052 | 2104 | 0.1588 | 0.2645 | 485 | 375 | 420 | 325 | 21.7 | 14.2 | 1.282 |
| 185 | 10.5 | 2.4 | 47.0 | 3465 | 2294 | 0.1271 | 0.2107 | 555 | 430 | 425 | 370 | 26.7 | 17.5 | 1.279 |
| 240 | 10.5 | 2.5 | 49.0 | 4092 | 2577 | 0.0971 | 0.1608 | 650 | 505 | 555 | 430 | 34.6 | 22.6 | 1.278 |
| 300 | 10.5 | 2.6 | 51.0 | 4867 | 2982 | 0.0788 | 0.1289 | 745 | 580 | 630 | 490 | 43.1 | 28.2 | 1.277 |
| 400 | 10.5 | 2.7 | 55.0 | 5949 | 3424 | 0.615 | 0.1010 | 870 | 680 | 720 | 565 | 57.4 | 37.6 | 1.274 |

| 8.7/10kv,8.7/15kv三芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV YJLV (3芯 ) |
| --- |
| 导体标称截面 | 绝缘 厚度 | 护套 厚度 | 电缆近似外径 r | 电缆近似重量 | 20℃导体直流电阻 | 电缆载流量 | 短路电流 |
|  |  |  |  |  |  | 在空气中 | 直埋土壤中 | 导体 | 屏蔽层 |
|  |  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 Cu | 铝 Al |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al | 铜带 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |  |  |  |
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | A | A | A | A | kA | kA | kA |
| 25 | 4.5 | 2.4 | 48.0 | 2486 | 2102 | 0.727 | 1.200 | 120 | 90 | 125 | 100 | 3.69 | 2.42 | 2.958 |
| 35 | 4.5 | 2.5 | 50.0 | 2963 | 2300 | 0.524 | 0.868 | 140 | 110 | 155 | 120 | 5.15 | 3.37 | 2.958 |
| 50 | 4.5 | 2.6 | 53.0 | 3481 | 2534 | 0.387 | 0.641 | 165 | 130 | 180 | 140 | 7.31 | 4.79 | 2.958 |
| 70 | 4.5 | 2.7 | 57.0 | 4036 | 2911 | 0.268 | 0.443 | 210 | 165 | 220 | 170 | 10.2 | 6.68 | 2.958 |
| 95 | 4.5 | 2.8 | 61.0 | 5147 | 3348 | 0.193 | 0.320 | 255 | 200 | 265 | 210 | 13.8 | 9.03 | 2.958 |
| 120 | 4.5 | 2.9 | 64.0 | 6116 | 3843 | 0.153 | 0.253 | 290 | 225 | 300 | 235 | 17.4 | 11.4 | 2.958 |
| 150 | 4.5 | 3.1 | 68.0 | 7187 | 4346 | 0.124 | 0.206 | 330 | 255 | 340 | 360 | 21.7 | 14.2 | 2.958 |
| 185 | 4.5 | 3.2 | 72.0 | 8379 | 4874 | 0.0991 | 0.164 | 375 | 295 | 380 | 300 | 26.7 | 17.5 | 2.958 |
| 240 | 4.5 | 3.3 | 77.0 | 10391 | 5845 | 0.0754 | 0.125 | 435 | 345 | 435 | 345 | 34.6 | 22.6 | 3.031 |
| 300 | 4.5 | 3.5 | 82.0 | 12336 | 6653 | 0.0601 | 0.100 | 495 | 390 | 485 | 390 | 43.1 | 28.2 | 3.031 |

8.7/10kv,8.7/15kv三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

YJV22   YJLV22  (3芯	)

| 导体标称截面 | 绝缘 厚度 | 护套 厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 20℃导体直流电阻 | 电缆载流量 | 短路电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 在空气中 | 直埋土壤中 | 导体 | 屏蔽层 |
|  |  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 Cu | 铝 Al |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al | 铜带 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |  |  |  |
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | A | A | A | A | kA | kA | kA |
| 25 | 4.5 | 2.6 | 53.0 | 3796 | 3323 | 0.727 | 1.200 | 120 | 90 | 125 | 100 | 3.69 | 2.42 | 2.958 |
| 35 | 4.5 | 2.6 | 56.0 | 4252 | 3589 | 0.524 | 0.868 | 140 | 110 | 155 | 120 | 5.15 | 3.37 | 2.958 |
| 50 | 4.5 | 2.8 | 59.0 | 4829 | 3881 | 0.387 | 0.641 | 165 | 130 | 180 | 140 | 7.31 | 4.79 | 2.958 |
| 70 | 4.5 | 2.9 | 63.0 | 5834 | 4508 | 0.268 | 0.443 | 210 | 165 | 220 | 170 | 10.2 | 6.68 | 2.958 |
| 95 | 4.5 | 3.0 | 67.0 | 6885 | 5085 | 0.193 | 0.320 | 255 | 200 | 265 | 210 | 13.8 | 9.03 | 2.958 |
| 120 | 4.5 | 3.1 | 70.0 | 7807 | 5534 | 0.153 | 0.253 | 290 | 225 | 300 | 235 | 17.4 | 11.4 | 2.958 |
| 150 | 4.5 | 3.2 | 74.0 | 8995 | 6154 | 0.124 | 0.206 | 330 | 255 | 340 | 360 | 21.7 | 14.2 | 2.958 |
| 185 | 4.5 | 3.3 | 78.0 | 10493 | 6989 | 0.0991 | 0.164 | 375 | 295 | 380 | 300 | 26.7 | 17.5 | 2.958 |
| 240 | 4.5 | 3.6 | 84.0 | 13381 | 8835 | 0.0754 | 0.125 | 435 | 345 | 435 | 345 | 34.6 | 22.6 | 3.031 |
| 300 | 4.5 | 3.7 | 89.0 | 15564 | 9881 | 0.0601 | 0.100 | 495 | 390 | 485 | 390 | 43.1 | 28.2 | 3.031 |

交货要求 电缆交货长度不小于100m,允许长度不小于30m的短电缆交货,其数量不应超过交货总长度的10%;根据双方 协议允许任何长度的电缆交货。长度计量误差为±0.5%。

# Text boxes

Power Cables

Power Cables

Power Cables

| 导体标 称截面 | 绝缘 厚度 | 护套 厚度 | 电缆近 似外径r | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验 电压 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 在空气中 | 直埋土壤中 |
|  |  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 Cu | 铝 Al |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | kV | A | A | A | A |
| 1.5 | 0.7 | 1.5 | 13.8 | 307 | 209 | 12.1 | -- | 3.5 | 21 | -- | 25 | -- |
| 2.5 | 0.7 | 1.5 | 14.7 | 367 | 250 | 7.41 | 12.1 | 3.5 | 28 | -- | 33 | -- |
| 4 | 0.7 | 1.5 | 16.0 | 454 | 309 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 37 | -- | 43 | -- |
| 6 | 0.7 | 1.5 | 17.2 | 557 | 379 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 47 | -- | 54 | -- |
| 10 | 0.7 | 1.5 | 20.1 | 791 | 538 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 63 | 49 | 71 | 55 |
| 16 | 0.7 | 2.0 | 23.1 | 1210 | 823 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 84 | 64 | 92 | 70 |
| 25 | 0.9 | 2.0 | 26.7 | 1672 | 1134 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 110 | 85 | 118 | 92 |
| 35 | 0.9 | 2.0 | 29.4 | 2127 | 1446 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 134 | 104 | 141 | 110 |
| 50 | 1.0 | 2.0 | 33.0 | 2802 | 1906 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 161 | 124 | 167 | 129 |
| 70 | 1.1 | 2.5 | 38.3 | 3785 | 2574 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 197 | 153 | 203 | 158 |
| 95 | 1.1 | 2.5 | 42.1 | 4829 | 3284 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 239 | 185 | 242 | 188 |
| 120 | 1.2 | 2.5 | 47.4 | 6033 | 4103 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 275 | 214 | 274 | 213 |
| 150 | 1.4 | 3.0 | 52.2 | 7356 | 5002 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 314 | 242 | 305 | 237 |
| 185 | 1.6 | 3.0 | 57.0 | 8679 | 5902 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 354 | 277 | 341 | 267 |
| 240 | 1.7 | 3.0 | 61.8 | 10002 | 6802 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 414 | 325 | 392 | 308 |
| 300 | 1.8 | 3.5 | 66.6 | 12325 | 8381 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 470 | 370 | 438 | 344 |

Power Cables

| 导体标称截面 | 绝缘 厚度 | 护套 厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 20℃导体直流电阻 | 电缆载流量 | 短路电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 在空气中 | 直埋土壤中 | 导体 | 屏蔽层 |
|  |  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 Cu | 铝 Al |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al | 铜带 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 铜Cu | 铝Al | 铜Cu | 铝Al |  |  |  |
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | A | A | A | A | kA | kA | kA |
| 25 | 4.5 | 1.8 | 23.0 | 775 | 617 | 0.727 | 1.200 | 165 | 130 | 160 | 120 | 3.69 | 2.42 | 1.094 |
| 35 | 4.5 | 1.8 | 4.0 | 889 | 678 | 0.524 | 0.868 | 205 | 155 | 190 | 145 | 5.15 | 3.37 | 1.092 |
| 50 | 4.5 | 1.8 | 26.0 | 1073 | 757 | 0.387 | 0.641 | 245 | 190 | 225 | 175 | 7.31 | 4.79 | 1.091 |
| 70 | 4.5 | 1.8 | 27.0 | 1308 | 866 | 0.268 | 0.443 | 305 | 235 | 275 | 215 | 10.2 | 6.68 | 1.090 |
| 95 | 4.5 | 1.8 | 29.0 | 1596 | 996 | 0.193 | 0.320 | 370 | 290 | 330 | 255 | 13.8 | 9.03 | 1.086 |
| 120 | 4.5 | 1.9 | 30.0 | 1874 | 1116 | 0.153 | 0.253 | 430 | 335 | 375 | 290 | 17.4 | 11.4 | 1.266 |
| 150 | 4.5 | 1.9 | 32.0 | 2194 | 1250 | 0.124 | 0.206 | 490 | 380 | 426 | 330 | 21.7 | 14.2 | 1.265 |
| 185 | 4.5 | 2.0 | 34.0 | 2649 | 1481 | 0.0991 | 0.164 | 560 | 435 | 480 | 370 | 26.7 | 17.5 | 1.264 |
| 240 | 4.5 | 2.1 | 36.0 | 3234 | 1719 | 0.0754 | 0.125 | 665 | 515 | 555 | 435 | 34.6 | 22.6 | 1.262 |
| 300 | 4.5 | 2.1 | 38.0 | 3865 | 1971 | 0.0601 | 0.100 | 765 | 595 | 630 | 490 | 43.1 | 28.2 | 1.261 |
| 400 | 4.5 | 2.3 | 42.0 | 4830 | 2354 | 0.0470 | 0.0778 | 890 | 695 | 725 | 565 | 57.4 | 37.6 | 1.256 |