额定电压10kV及以下架空绝缘电缆

该产品由紧压铜、铝（铝合金）导体，内屏蔽层和耐火型绝缘材料及外屏蔽层组成，既有电力电缆的输送电能特性又具有架空电缆较强的机械性能；与裸电线相比，本产品具有敷设间距小，安全可靠性高，耐大气老化性能优良等特点，是新设计建设的10KV及以下输电工程线路优先选用及线路维护与安全最合适的产品。 生产执行标准 1KV架空绝缘电缆：GB/T12527-2008参照采用国际电工委员会IEC60502、IEC60227； 10KV架空绝缘电缆：GB/T14049-2008 使用特点 额定电压：1KV、10KV； 电缆允许工作温度：聚氯乙烯绝缘为70℃交联聚乙烯绝缘为90℃； 短路时（最长时间不超过5秒），电缆的最高温度：聚氯乙烯绝缘为160℃，高密度聚乙烯绝缘为150℃，交联聚乙烯绝缘为250℃ 电缆敷设时的环境温度不低于-20℃； 电缆的允许弯曲半径： 额定电压1KV以下电缆：电缆外径（D）小于25mm者，应不小于4D，电缆外径（D）为25mm及以上者，应不小于6D； 额定电压10KV电缆：单芯电缆20（D+d）±5%mm，多芯电缆15（D+d）±5%mm。 式中： D—电缆的实际外径，d—电缆导体的实际外径。

电缆的型号、名称及用途

| 额定电压 | 型 号 | 名 称 | 主 要 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1kV | JK(L)V | 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 | 架空固定敷设、引户线 |
|  | JK(L)Y | 铜(铝)芯聚乙烯绝缘架空电缆 |  |
|  | JK(L)YJ JKLGYJ | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 |  |
| 10kV | JK(L)YJ JKLGYJ | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 架空固定敷设、电缆架设时，应考虑电缆和树木保持一定距离，电缆运行时允许电缆和树木频繁接触 |
|  | JK(L)Y | 铜(铝)芯聚乙烯绝缘架空电缆 |  |

注:也可按用户要求生产本色活轻型架空电缆，如:JKLY/B.JKLYJ/Q,JKLY/Q.

电缆的规格

1.额定电压	1kV

| 型 号 | 芯 数 | 标称截面 mm2 |
| --- | --- | --- |
| JKV,JKLV,JKY,JKLY,JKYJ,JKL(G)YJ | 1 | 16~ 240 |
|  | 2、4 | 10 ~ 120 |
| JKLV,JKLY,JKLYJ | 3+K | 10 ~ 120 |
| BS1-JKV,BS1-JKLV,BS1-JKY, BS1-JKLY BS1-JKYJ, BS1-JKLYJ | 3+K | 2.5 ~ 50 |

注:K为带承载的中性导体，根据配电工程要求，任选其中截面与主线芯搭配

2. 额定电压	 10kV

| 型 号 | 芯 数 | 标称截面 mm2 |
| --- | --- | --- |
| JKYJ JKLYJ JKY JKLY JKLGYJ | 1 | 10 ~ 300 |
|  | 3 | 25 ~ 300 |
| JKLYJ/Q JKLY/Q JKLYJ/B |  |  |
|  | 3+K （A）或or 3+K （B） | 25 ~ 300 |

注:K为带承载绞线，按工程设计要求，可任选表中规定截面与相应导体截面相匹配，如杆塔跨距更大采用外加承载时，该承载索不包括在电缆结构内，其中A表示钢承载绞线，B表示铝合金承载绞线

电缆结构尺寸和技术参数

IkV单芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

| 导体标 称截面 | 绝缘 厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 电缆拉断力 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 在空气中 |
|  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 Cu | 铝 Al |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al |
| mm2 | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | N | N | A | A |
| 16 | 1.2 | 8.0 | 178 | 80 | 1.198 | 1.91 | 5486 | 2517 | 84 | 67 |
| 25 | 1.2 | 9.4 | 266 | 112 | 0.749 | 1.20 | 8465 | 3762 | 117 | 88 |
| 35 | 1.4 | 11.0 | 366 | 150 | 0.540 | 0.868 | 11731 | 5177 | 134 | 108 |
| 50 | 1.4 | 12.3 | 510 | 200 | 0.399 | 0.641 | 16502 | 7011 | 172 | 136 |
| 70 | 1.4 | 14.1 | 697 | 264 | 0.276 | 0.443 | 23461 | 10354 | 207 | 168 |
| 95 | 1.6 | 16.5 | 945 | 358 | 0.199 | 0.320 | 31759 | 13727 | 257 | 208 |
| 120 | 1.6 | 18.1 | 1175 | 435 | 0.158 | 0.253 | 39911 | 17339 | 295 | 240 |
| 150 | 1.8 | 20.2 | 1470 | 512 | 0.128 | 0.203 | 49505 | 21033 | 360 | 276 |
| 185 | 2.0 | 22.5 | 1813 | 590 | 0.1021 | 0.164 | 61846 | 26732 | 412 | 320 |
| 240 | 2.2 | 25.6 | 2343 | 668 | 0.0777 | 0.125 | 79823 | 34679 | 496 | 384 |

IkV两芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

| 导体标 称截面 | 绝缘 厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 电缆拉断力 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 在空气中 |
|  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 Cu | 铝 Al |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al |
| mm2 | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | N | N | A | A |
| 10 | 1.0 | 13.0 | 232 | 108 | 1.906 | 3.08 | 6594 | 3135 | 53 | 40 |
| 16 | 1.2 | 16.0 | 357 | 159 | 1.198 | 1.91 | 10423 | 4782 | 72 | 56 |
| 25 | 1.2 | 18.8 | 534 | 223 | 0.749 | 1.20 | 16083 | 7147 | 96 | 73 |
| 35 | 1.4 | 22.0 | 734 | 299 | 0.540 | 0.868 | 22288 | 9836 | 112 | 88 |
| 50 | 1.4 | 24.6 | 1021 | 400 | 0.399 | 0.641 | 31353 | 13320 | 114 | 112 |
| 70 | 1.4 | 28.2 | 1396 | 528 | 0.276 | 0.443 | 44575 | 19672 | 176 | 136 |
| 95 | 1.6 | 33.0 | 1894 | 715 | 0.199 | 0.320 | 60342 | 26081 | 216 | 168 |
| 120 | 1.6 | 36.2 | 2360 | 870 | 0.158 | 0.253 | 75830 | 32944 | 252 | 196 |

IkV四芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

| 导体标 称截面 | 绝缘 厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 电缆拉断力 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 在空气中 |
|  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 Cu | 铝 Al |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al |
| mm2 | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | N | N | A | A |
| 10 | 1.0 | 15.7 | 464 | 216 | 1.906 | 3.08 | 13189 | 6270 | 42 | 32 |
| 16 | 1.2 | 19.3 | 712 | 320 | 1.198 | 1.91 | 17426 | 9564 | 59 | 47 |
| 25 | 1.2 | 22.7 | 1064 | 448 | 0.749 | 1.20 | 32167 | 14295 | 75 | 62 |
| 35 | 1.4 | 26.6 | 1464 | 600 | 0.540 | 0.868 | 44577 | 19672 | 94 | 77 |
| 50 | 1.4 | 29.7 | 2040 | 800 | 0.399 | 0.641 | 62707 | 26641 | 121 | 95 |
| 70 | 1.4 | 34.0 | 2788 | 1056 | 0.276 | 0.433 | 89151 | 39945 | 147 | 118 |
| 95 | 1.6 | 39.8 | 3780 | 1432 | 0.199 | 0.320 | 120684 | 52151 | 180 | 146 |
| 120 | 1.6 | 43.7 | 4700 | 1740 | 0.158 | 0.253 | 151661 | 65888 | 207 | 168 |

10kV单芯交联聚乙烯绝缘	(普通电缆	)架空电缆

| 导体标 称截面 | 绝缘 厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 电缆拉断力 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 在空气中 |
|  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 Cu | 铝 Al |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al |
| mm2 | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | N | N | A | A |
| 10 | 3.4 | 11.6 | 70 | 45 | 1.906 | 3.08 | 3471 | 1650 | 72 | 56 |
| 16 | 3.4 | 12.6 | 180 | 100 | 1.198 | 1.91 | 5486 | 2517 | 112 | 87 |
| 25 | 3.4 | 13.8 | 300 | 160 | 0.749 | 1.20 | 8465 | 3762 | 152 | 118 |
| 35 | 3.4 | 14.8 | 450 | 230 | 0.540 | 0.868 | 11731 | 5177 | 192 | 149 |
| 50 | 3.4 | 16.1 | 600 | 300 | 0.339 | 0.641 | 16502 | 7011 | 232 | 180 |
| 70 | 3.4 | 17.8 | 800 | 370 | 0.276 | 0.443 | 23461 | 10354 | 291 | 226 |
| 95 | 3.4 | 19.6 | 1010 | 460 | 0.199 | 0.320 | 31759 | 13727 | 357 | 276 |
| 120 | 3.4 | 21.0 | 1290 | 550 | 0.158 | 0.253 | 39911 | 17339 | 413 | 320 |
| 150 | 3.4 | 22.0 | 1580 | 650 | 0.128 | 0.260 | 49505 | 21033 | 473 | 366 |
| 185 | 3.4 | 24.2 | 1920 | 770 | 0.1021 | 0.164 | 61846 | 26732 | 545 | 423 |
| 240 | 3.4 | 26.4 | 2440 | 950 | 0.0777 | 0.125 | 79823 | 34697 | 647 | 503 |
| 300 | 3.4 | 28.6 | 2960 | 1130 | 0.0619 | 0.100 | 99788 | 43349 | 749 | 583 |

10kV单芯交联聚乙烯轻型(薄绝缘)架空电缆

| 导体标 称截面 | 绝缘 厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 电缆拉断力 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 在空气中 |
|  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 Cu | 铝 Al | 铜 Cu | 铝 Al |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜 Cu | 铝 Al |
| mm2 | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | N | N | A | A |
| 10 | 2.5 | 9.8 | - | 40 | - | 3.08 | - | 1650 | - | 58 |
| 16 | 2.5 | 10.8 | - | 90 | - | 1.91 | - | 2517 | - | 89 |
| 25 | 2.5 | 11.0 | - | 150 | - | 1.20 | - | 3762 | - | 120 |
| 35 | 2.5 | 13.0 | - | 200 | - | 0.868 | - | 5177 | - | 151 |
| 50 | 2.5 | 14.3 | - | 250 | - | 0.641 | - | 7011 | - | 182 |
| 70 | 2.5 | 16.0 | - | 320 | - | 0.443 | - | 10354 | - | 228 |
| 95 | 2.5 | 17.8 | - | 410 | - | 0.320 | - | 13727 | - | 278 |
| 120 | 2.5 | 19.2 | - | 490 | - | 0.253 | - | 17339 | - | 396 |
| 150 | 2.5 | 20.8 | - | 660 | - | 0.260 | - | 21033 | - | 406 |
| 185 | 2.5 | 22.4 | - | 710 | - | 0.164 | - | 26732 | - | 425 |
| 240 | 2.5 | 24.6 |  | 880 |  | 0.125 |  | 34697 |  | 505 |
| 300 | 2.5 | 26.8 |  | 1050 |  | 0.086 |  | 43349 |  | 585 |

IkV单芯钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

| 导体标 称截面 | 绝缘 厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 电缆拉断力 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 在空气中 |
| mm2 | mm | mm | kg/km | Ω/km | N | A |
| 35/6 | 1.4 | 10.4 | 154 | 0.8230 | 12550 | 108 |
| 50/8 | 1.4 | 11.7 | 210 | 0.5946 | 16081 | 136 |
| 70/10 | 1.4 | 13.4 | 292 | 0.4217 | 23360 | 168 |
| 95/15 | 1.6 | 15.9 | 406 | 0.3059 | 34930 | 208 |
| 95/20 | 1.6 | 16.0 | 446 | 0.3020 | 37240 | 208 |
| 120/20 | 1.6 | 17.3 | 494 | 0.2496 | 42260 | 240 |
| 120/25 | 1.6 | 19.2 | 539 | 0.2346 | 47960 | 240 |
| 150/20 | 1.8 | 19.1 | 579 | 0.1981 | 46780 | 276 |
| 150/25 | 1.8 | 19.6 | 624 | 0.1940 | 53760 | 276 |
| 185/25 | 2.0 | 21.6 | 739 | 0.1543 | 59230 | 320 |
| 185/30 | 2.0 | 21.6 | 778 | 0.1592 | 64560 | 320 |
| 240/30 | 2.2 | 24.5 | 994 | 0.1181 | 75190 | 384 |
| 240/40 | 2.2 | 24.5 | 983 | 0.1209 | 83760 | 384 |

10kV钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

| 导体标 称截面 | 绝缘 厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 电缆拉断力 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 在空气中 |
| mm2 | mm | mm | kg/km | Ω/km | N | A |
| 35/6 | 3.4 | 15.6 | 289 | 0.8230 | 12550 | 149 |
| 50/8 | 3.4 | 16.9 | 360 | 0.5946 | 16081 | 180 |
| 70/10 | 3.4 | 18.6 | 462 | 0.4217 | 23360 | 226 |
| 95/15 | 3.4 | 20.7 | 604 | 0.3059 | 34930 | 276 |
| 95/20 | 3.4 | 20.8 | 644 | 0.3020 | 37240 | 276 |
| 120/20 | 3.4 | 22.1 | 705 | 0.2496 | 42260 | 320 |
| 120/25 | 3.4 | 23.0 | 750 | 0.2346 | 47960 | 320 |
| 150/20 | 3.4 | 23.5 | 807 | 0.1981 | 46780 | 366 |
| 150/25 | 3.4 | 24.0 | 952 | 0.1940 | 53760 | 366 |
| 185/25 | 3.4 | 25.6 | 991 | 0.1543 | 59230 | 423 |
| 185/30 | 3.4 | 25.6 | 1031 | 0.1592 | 64560 | 423 |
| 240/30 | 3.4 | 28.1 | 1226 | 0.1181 | 75190 | 503 |
| 240/40 | 3.4 | 28.1 | 1304 | 0.1209 | 83760 | 503 |

10kV钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘轻型架空电缆

| 导体标 称截面 | 绝缘 厚度 | 电缆近 似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 电缆拉断力 | 电缆载流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 在空气中 |
| mm2 | mm | mm | kg/km | Ω/km | N | A |
| 35/6 | 2.5 | 13.8 | 224 | 0.8230 | 12550 | 149 |
| 50/8 | 2.5 | 15.1 | 290 | 0.5946 | 16081 | 180 |
| 70/10 | 2.5 | 16.8 | 383 | 0.4217 | 23360 | 226 |
| 95/15 | 2.5 | 18.9 | 507 | 0.3059 | 34930 | 276 |
| 95/20 | 2.5 | 19.0 | 537 | 0.3020 | 37240 | 276 |
| 120/20 | 2.5 | 20.3 | 602 | 0.2496 | 42260 | 320 |
| 120/25 | 2.5 | 21.2 | 637 | 0.2346 | 47960 | 320 |
| 150/20 | 2.5 | 21.7 | 697 | 0.1981 | 46780 | 366 |
| 150/25 | 2.5 | 22.2 | 737 | 0.1940 | 53760 | 366 |
| 185/25 | 2.5 | 23.8 | 871 | 0.1543 | 59230 | 423 |
| 185/30 | 2.5 | 23.8 | 911 | 0.1592 | 64560 | 423 |
| 240/30 | 2.5 | 26.3 | 1093 | 0.1181 | 75190 | 503 |
| 240/40 | 2.5 | 26.3 | 1171 | 0.1209 | 83760 | 503 |

BS1方型结构平行集束导线技术参数

| 芯数x标称截面 mm² | 导体中最少 单线根数 | 导线外径 mm (参考值) | 绝 缘 厚 度 mm | 绝缘连接 筋尺寸 mm (厚度x长度) | 20℃时导体 电阻不大于 Ω/kvm | 额定工作温度时最小绝缘电阻 MΩ.km | 电缆拉断力 (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 紧压圆型 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜芯 | 铝芯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主线芯 | 第四芯 | 主线芯 | 第四芯 | 主 线 芯 | 第四芯 | 主线芯 | 第四芯 | 竖 | 横 | 铜芯 | 铝芯 | 70℃ | 铜芯 | 铝芯 |
| 4x2.5 | 1 |  | 1 |  | 1.78 |  | 1.0 |  | 0.6x1.6 | 0.6x1.8 | 7.41 |  | 0.012 |  |  |
| 4x4 | 1 |  | 1 |  | 2.26 |  | 1.0 |  | 0.6x1.6 | 0.6x1.8 | 4.61 | 7.39 | 0.010 |  |  |
| 4x6 | 1 |  | 1 |  | 2.76 |  | 1.0 |  | 0.7x1.8 | 0.6x2.2 | 3.08 | 4.91 | 0.0067 |  |  |
| 4x10 | 6 |  | 6 |  | 3.8 |  | 1.0 |  | 0.7x1.8 | 0.6x2.8 | 1.83 | 3.08 | 0.0078 | 14964 | 6600 |
| 4x16 | 6 |  | 6 |  | 4.8 |  | 1.2 |  | 0.9x2.0 | 0.7x4.0 | 1.15 | 1.91 | 0.0065 | 21994 | 10068 |
| 4x25 | 6 |  | 6 |  | 6.0 |  | 1.2 |  | 1.0x2.2 | 0.7x4.8 | 0.727 | 1.20 | 0.0054 | 33860 | 15048 |
| 4x35 | 6 |  | 6 |  | 7.0 |  | 1.4 |  | 1.0x2.5 | 0.9x6.0 | 0.524 | 0.868 | 0.0054 | 46924 | 20708 |
| 3x50+1x35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8.4 | 7.0 | 1.4 | 1.4 | 1.1x2.7 | 0.9x7.0 | 0.387 | 0.641 | 0.0046 | 61237 | 26210 |

交货长度 按合同要求长度交货，长度计量误差为±0.5％。

# Text boxes

Power Cables