一、31500 KVA -420000KVA、级三相双绕组无励磁调压电力变压器：

| 规定 容量 | 电压组合kV | 联接 组 标号 | 10型 | 11型 | 短路 阻抗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 |  |
| (KVA) | 高压 | 分接(%) | 低压 |  | （kw） | (kw) | (%) | (kw) | (kw) | (%) | (%) |
| 31500 | 220 242 | ±2×2.5 | 6.3 6.6 10.5 11 10.5 | YNd11 | 32 | 128 | 0.63 | 28 | 128 | 0.56 | 12-14 |
| 40000 |  |  |  |  | 37 | 149 | 0.63 | 33 | 149 | 0.56 |  |
| 50000 |  |  |  |  | 44 | 180 | 0.59 | 39 | 180 | 0.52 |  |
| 63000 |  |  |  |  | 52 | 209 | 0.59 | 46 | 209 | 0.52 |  |
| 75000 |  |  |  |  | 60 | 238 | 0.54 | 54 | 238 | 0.48 |  |
| 90000 |  |  |  |  | 69 | 274 | 0.50 | 62 | 274 | 0.44 |  |
| 120000 |  |  |  |  | 85 | 328 | 0.50 | 75 | 328 | 0.44 |  |
| 150000 |  |  |  |  | 101 | 385 | 0.45 | 90 | 385 | 0.40 |  |
| 160000 |  |  |  |  | 105 | 404 | 0.44 | 94 | 404 | 0.39 |  |
| 180000 |  |  |  |  | 115 | 436 | 0.41 | 102 | 436 | 0.37 |  |
| 240000 |  |  |  |  | 144 | 539 | 0.38 | 128 | 539 | 0.34 |  |
| 300000 |  |  | 13.8 15.75 18 20 |  | 170 | 641 | 0.34 | 151 | 641 | 0.30 |  |
| 360000 |  |  |  |  | 195 | 735 | 0.34 | 174 | 735 | 0.30 |  |
| 370000 |  |  |  |  | 199 | 751 | 0.34 | 177 | 751 | 0.30 |  |
| 400000 |  |  |  |  | 211 | 795 | 0.32 | 187 | 795 | 0.28 |  |
| 420000 |  |  |  |  | 218 | 825 | 0.32 | 194 | 128 | 0.28 |  |

- 注：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器。

二、31500 KVA -300000KVA三相三绕组无励磁调压电力变压器：

| 规定 容量 | 电压组合kV | 联接 组 标号 | 10型 | 11型 | 短路阻抗 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 |  |
| (KVA) | 高压 | 中压 | 低压 |  | （kw） | (kw) | (%) | (kw) | (kw) | (%) | 升压 | 降压 |
| 31500 | 220±2×2.5% 242±2×2.5% | 69 115 121 | 6.3/6.6 10.5/11 35/37 38.5 | YNyn0d11 | 36 | 154 | 0.63 | 32 | 154 | 0.56 | 高-中 22-24 高-低12-14 中-低 7-9 | 高-中 22-24 高-低12-14 中-低 7-9 |
| 40000 |  |  |  |  | 43 | 180 | 0.57 | 38 | 180 | 0.50 |  |  |
| 50000 |  |  |  |  | 50 | 214 | 0.50 | 45 | 214 | 0.45 |  |  |
| 63000 |  |  |  |  | 59 | 248 | 0.50 | 53 | 248 | 0.45 |  |  |
| 90000 |  |  | 10.5/11 13.8/35 37/38.5 |  | 77 | 333 | 0.44 | 69 | 333 | 0.39 |  |  |
| 120000 |  |  |  |  | 95 | 410 | 0.44 | 85 | 410 | 0.39 |  |  |
| 150000 |  |  | 11/13.8 15.75/35 37 38.5 |  | 113 | 487 | 0.38 | 100 | 487 | 0.34 |  |  |
| 180000 |  |  |  |  | 128 | 556 | 0.38 | 114 | 556 | 0.34 |  |  |
| 240000 |  |  |  |  | 158 | 684 | 0.32 | 141 | 684 | 0.28 |  |  |
| 300000 |  |  |  |  | 187 | 808 | 0.27 | 166 | 808 | 0.24 |  |  |

注：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器

三、31500 KVA -240000KVA低压66KV级三相双绕组无励磁调压电力变压器：

| 规定 容量 | 电压组合kV | 联接 组 标号 | 10型 | 11型 | 短路阻抗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 |  |
| (KVA) | 高压 | 分接(%) | 低压 |  | （kw） | (kw) | (%) | (kw) | (kw) | (%) | (%) |
| 31500 | 220 | ±2×2.5 | 63 66 69 | YNd11 | 34 | 143 | 0.80 | 30 | 143 | 0.71 | 12-14 |
| 40000 |  |  |  |  | 41 | 167 | 0.80 | 36 | 167 | 0.71 |  |
| 50000 |  |  |  |  | 48 | 200 | 0.74 | 42 | 200 | 0.66 |  |
| 63000 |  |  |  |  | 57 | 235 | 0.74 | 50 | 235 | 0.66 |  |
| 90000 |  |  |  |  | 75 | 307 | 0.68 | 66 | 307 | 0.60 |  |
| 120000 |  |  |  |  | 92 | 368 | 0.68 | 82 | 368 | 0.60 |  |
| 150000 |  |  |  |  | 110 | 430 | 0.61 | 98 | 430 | 0.54 |  |
| 180000 |  |  |  |  | 124 | 487 | 0.61 | 110 | 487 | 0.54 |  |
| 240000 |  |  |  |  | 154 | 603 | 0.55 | 137 | 603 | 0.49 |  |

注：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器

四、31500 KVA -240000KVA三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器：

| 规定 容量 | 电压组合kV | 联接 组 标号 | 10型 | 11型 | 短路阻抗 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 |  |
| (KVA) | 高压 | 中压 | 低压 |  | （kw） | (kw) | (%) | (kw) | (kw) | (%) | 升压 | 降压 |
| 31500 | 220±2×2.5% 242±2×2.5% | 115 121 | 6.6 10.5/11 35/37 38.5 | YNyn0d11 | 23 | 111 | 0.51 | 20 | 111 | 0.46 | 高-中 12-14 高-低8-12 中-低 14-18 | 高-中 8-10 高-低28-34 中-低 18-24 |
| 40000 |  |  |  |  | 26 | 137 | 0.51 | 23 | 137 | 0.46 |  |  |
| 50000 |  |  |  |  | 31 | 162 | 0.45 | 27 | 162 | 0.40 |  |  |
| 63000 |  |  |  |  | 36 | 191 | 0.45 | 32 | 191 | 0.40 |  |  |
| 90000 |  |  |  |  | 45 | 262 | 0.39 | 40 | 262 | 0.34 |  |  |
| 120000 |  |  | 10.5/11 13.8/15.75 18/35 37/38.5 |  | 56 | 323 | 0.39 | 50 | 323 | 0.34 |  |  |
| 150000 |  |  |  |  | 66 | 385 | 0.32 | 58 | 385 | 0.29 |  |  |
| 180000 |  |  |  |  | 76 | 440 | 0.32 | 67 | 440 | 0.29 |  |  |
| 240000 |  |  |  |  | 89 | 565 | 0.30 | 79 | 565 | 0.26 |  |  |

注：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器

五、31500 KVA -180000KVA、级三相双绕组有载调压电力变压器：

| 规定 容量 | 电压组合kV | 联接 组 标号 | 10型 | 11型 | 短路 阻抗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 |  |
| (KVA) | 高压 | 分接(%) | 低压 |  | （kw） | (kw) | (%) | (kw) | (kw) | (%) | (%) |
| 31500 | 220 | ±8×.25 | 6.3/6.6 10.5/11 35/37.5 38.5 | YNd11 | 34 | 128 | 0.63 | 30 | 128 | 0.56 | 12-14 |
| 40000 |  |  |  |  | 41 | 149 | 0.57 | 36 | 149 | 0.50 |  |
| 50000 |  |  |  |  | 49 | 180 | 0.50 | 43 | 180 | 0.45 |  |
| 63000 |  |  |  |  | 57 | 209 | 0.50 | 50 | 209 | 0.45 |  |
| 90000 |  |  | 10.5/11 35/37.5 38.5 |  | 72 | 274 | 0.44 | 64 | 274 | 0.39 |  |
| 120000 |  |  |  |  | 89 | 329 | 0.44 | 79 | 329 | 0.39 |  |
| 150000 |  |  |  |  | 104 | 385 | 0.38 | 93 | 385 | 0.34 |  |
| 180000 |  |  |  |  | 122 | 445 | 0.38 | 108 | 445 | 0.34 |  |
| 120000 |  |  | 66 69 |  | 92 | 337 | 0.44 | 82 | 337 | 0.39 |  |
| 150000 |  |  |  |  | 108 | 394 | 0.38 | 96 | 394 | 0.34 |  |
| 180000 |  |  |  |  | 126 | 451 | 0.38 | 112 | 451 | 0.34 |  |

注：根据用户要求也可提供其它电压组合的产品

六、31500 KVA -240000KVA三相三绕组有载调压电力变压器：

| 规定 容量 | 电压组合kV | 联接 组 标号 | 10型 | 11型 | 容量分配 | 短路 阻抗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空载 损耗 | 负载 损耗 | 空载 电流 | 空载 损耗 | 负载 损耗 | 空载 电流 |  |  |
| (KVA) | 高压 | 中压 | 低压 |  | （kw） | (kw) | (%) | (kw) | (kw) | (%) | (%) | (%) |
| 31500 | 220±8×1.25% | 69 115 121 | 6.3/6.6 10.5/11 35/37 38.5 | YNyn0d11 | 40 | 154 | 0.69 | 35 | 154 | 0.62 | 100/100/100 100/50/100 100/100/50 | 高-中 12-14 高-低 22-24 中-低 7-9 |
| 40000 |  |  |  |  | 47 | 180 | 0.63 | 42 | 180 | 0.56 |  |  |
| 50000 |  |  |  |  | 54 | 214 | 0.57 | 48 | 214 | 0.50 |  |  |
| 63000 |  |  |  |  | 63 | 248 | 0.57 | 56 | 248 | 0.50 |  |  |
| 90000 |  |  | 10.5 11 35 37 38.5 |  | 83 | 333 | 0.50 | 74 | 333 | 0.45 |  |  |
| 120000 |  |  |  |  | 104 | 410 | 0.50 | 92 | 410 | 0.45 |  |  |
| 150000 |  |  |  |  | 122 | 487 | 0.44 | 108 | 487 | 0.39 |  |  |
| 180000 |  |  |  |  | 140 | 599 | 0.44 | 125 | 599 | 0.39 |  |  |
| 240000 |  |  |  |  | 174 | 741 | 0.41 | 154 | 741 | 0.36 |  |  |

注：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器

七、31500 KVA -240000KVA三相三绕组有载调压自耦电力变压器：

| 规定 容量 | 电压组合kV | 联接 组 标号 | 10型 | 11型 | 容量分配 | 短路 阻抗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空载 损耗 | 负载 损耗 | 空载 电流 | 空载 损耗 | 负载 损耗 | 空载 电流 |  |  |
| (KVA) | 高压 | 中压 | 低压 |  | （kw） | (kw) | (%) | (kw) | (kw) | (%) | (%) | (%) |
| 31500 | 220±8×1.25% | 115 121 | 6.3/6.6 10.5/11 35/37 38.5 10.5 | YNyn0d11 | 23 | 103 | 0.50 | 20 | 103 | 0. 45 | 100/100/50 | 高-中 8-10 高-低 28-34 中-低 18-24 |
| 40000 |  |  |  |  | 27 | 125 | 0.50 | 24 | 125 | 0. 45 |  |  |
| 50000 |  |  |  |  | 32 | 149 | 0.44 | 29 | 149 | 0.39 |  |  |
| 63000 |  |  |  |  | 38 | 180 | 0.44 | 34 | 180 | 0.39 |  |  |
| 90000 |  |  |  |  | 46 | 233 | 0.38 | 41 | 233 | 0.34 |  |  |
| 120000 |  |  | 10.5/11 35 37 38.5 |  | 58 | 293 | 0.38 | 51 | 293 | 0.34 |  |  |
| 150000 |  |  |  |  | 68 | 347 | 0.32 | 61 | 347 | 0.28 |  |  |
| 180000 |  |  |  |  | 77 | 398 | 0.32 | 68 | 398 | 0.28 |  |  |
| 240000 |  |  |  |  | 94 | 513 | 0.27 | 83 | 513 | 0.24 |  |  |

注：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器